## Cover sheet
Cover Sheet
Document | buildings_space_heater_district_heating_steam_hot_water
Author | Marlieke Verweij
Organization | Quintel Intelligence
Legend
Cells | Intermediate (calculation)
Result
Manual input
Reference to manual input or data input
Tabs | Introductory
Dashboard
Research data
Sources
Results
Main calculations
Additional calculations
Output to csv

## Dashboard
This sheet summarizes all node attributes formatted in the way they are used by the Energy Transition Model. Use the Excel formulas to find the original data and sources for these numbers. You can also use this document to update the attribute value. Once you have finished updating, save this document and run rake import:node NODE="nodename" the button to update the node attributes on ETSource.
| Attribute | Unit | Value | Definition | Source
Technical
| output.useable_heat | - | 1
| availability | - | 0
| forecasting_error | - | 0
| full_load_hours | - | 2500
| part_load_efficiency_penalty | - | 0
| part_load_operating_point | - | 0
| electricity_output_capacity | MW | 0 | Electricity output capacity
| heat_output_capacity | MW | 0.011463 | Heat output capacity | GreenVis
Cost
| initial_investment | euro | 10221.8451 | Initial investment costs | CE Delft - Cegoia parameters
| ccs_investment | euro | 0 | Investment cost with ccs
| cost_of_installing | euro | 0 | Installation cost
| decommissioning_costs | euro | 0 | Decmmmissioning cost
| fixed_operation_and_maintenance_costs_per_year | euro/year | 193.9108 | Fixed operational and maintenance costs per year | CE Delft - Cegoia parameters
| variable_operation_and_maintenance_costs_per_full_load_hour | euro/FLH | 0 | Variable operational and maintenance costs
| variable_operation_and_maintenance_costs_for_ccs_per_full_load_hour | euro/FLH | 0 | Variable operational and maintenance costs for ccs
| wacc | % | 0.04 | Weighted average cost of capita | See https://github.com/quintel/documentation/blob/master/general/cost_calculations.md#weighted-average-cost-of-capital
| takes_part_in_ets | yes=1, no=0 | 0
Other
| land_use_per_unit | km2 | 0 | Land use of plant in NL
| construction_time | years | 0 | Construction time of the plant
| technical_lifetime | years | 15 | Technical lifetime of the plant
| free_co2_factor | - | 0

## Research data
Parameter | Unit | Results | Comments
Technical
Heat output capacity | MW | 0.011463
Other
Land use | km2 | 0
Constructiontime | years | 0
Technical lifetime | years
Costs
Initial investment costs | euro | 10221.8451
Initial investment costs | euro/KWe
Fixed operational and maintenance costs | euro/year | 193.9108
Fixed operational and maintenance costs | euro/KW/year
Variable operational and maintenance costs | euro/FLH
Variable operational and maintenance costs | euro/MWh

## Sources
Definition on the sources
Type | Source | Country | Date published | Subject year | ETM Library URL | Refman ID | Link

## Notes
| 0.08 | kW/m2 | Connection capacity buildings | Input Greenvis
| 143.29 | m2 | Average area per building | (i20181219_insulation_buildings_v5)
| 11.4632 | kW | Connection capacity buildings
heat_output_capacity | 0.011463 | MW
Cegoia - rekenvoorbeeld infra (see last tab)
| 310.1 | kW | Connection capacity buildings in neighboorhood
| 27.0518 | # | Number of buildings in neighborhood (taking above connection capacity per building)
| 159464.5584 | EUR | Investment costs secundairy pipelines
| 62951.0126 | EUR | Investment costs connection inhouse
| 222415.571 | EUR | Total investment costs whole neighborhood
| 8221.8451 | EUR/connection | Total investment costs per building (excl heat exchanger)
| 2000 | EUR/connection | Investment costs heat exchanger
initial investment costs | 10221.8451 | EUR/connection | Total investment costs per building (incl heat exchanger)
| 3986.614 | EUR/yr | Yearly maintenance costs secondary pipelines
| 1259.0203 | EUR/yr | Yearly maintenance costs connections inhouse
| 5245.6342 | EUR/yr | Total yearly maintenance costs whole neighborhood
fxed operational and maintenance costs | 193.9108 | [EUR/yr/connection] | Total yearly maintenance costs per buildings (11kW connection)
Correspondentie Ewald Slingerland Greenvis 10 Januari 2019
In het ETM kunnen we naast de kosten per aansluiting voor het "lokale" warmtenet (wijknet) ook kosten opgeven voor de aansluiting van het lokale warmtenet met het centrale warmtenet (die bijvoorbeeld gevoed wordt door een AVI of restwarmte van een kolencentrale). Welke kosten zou jij hier voor rekenen; kan ik hier de primaire infrastructuur kosten voor nemen? Je gaf aan dat 1500 - 2000 woningequivalenten overeenkwam met een klein tot middelgroot net; wat zouden de primaire infrastructuurkosten hiervoor zijn? Hier zou ik inderdaad de primaire infra kosten voor nemen. Het gaat erom dat je een deelgebied hebt van 1500-2000 woning(equivalent)en met een lokaal warmtenet dat je wilt verbinden met een bron of bronsysteem (bestaand grootschalig warmtenet).
Wanneer een wijknet gevoed wordt met een relatief kleine lokale bron (bijv. geothermische pomp), zouden we hier dan ook primaire infrastructuurkosten voor moeten rekenen? In principe niet, alleen zie je in de praktijk vaak nog wel een 'koppelleiding' van lokale bron naar lokaal warmtenet. Als die afstand verwaarloosbaar is, kun je 0 aanhouden voor primaire infra kosten.
Wij zijn nog op zoek naar de secundaire warmtenetkosten voor gebouwen. Wat zouden die gemiddeld zijn per aansluiting? En wat zou de gemiddelde capaciteit per warmtenetaansluiting in gebouwen zijn? Dit hangt sterk af van de lokale situatie (type gebouwen zoals kantoren, winkels, scholen e.d. maar ook bouwjaar/ genomen maatregelen etc.) Wat je als leidraad kunt aanhouden is 100 m2 gebouw per woningequivalent (WEQ). Voor een bestaande woning geldt een typisch aansluitvermogen van gemiddeld ca. 8 kW; dat komt dus neer voor typische utiliteitsgebouwen op ca. 80 W/m2. Let wel dat voor grotere hoeveelheden woningen of gebouwen een gelijktijdigheidsfactor geldt. Voor >200 woningen is dat 55% en voor >15 utiliteitsgebouwen is dat 70%. Vb: stel deelgebied met 400 woningen en 20 utiliteitsgebouwen met een totaal BVO van 25000 m2 . Het totale gelijktijdig vermogen van dat wijknet is dan: 400 * 8 * 55% + 25000 * 80 / 1000 * 70% = 1760 + 1400 = 3160 kW = 3.16 MW.

## Cegoia - infrakosten
Energie-infrastructuur parameters
parameter soort | parameter naam | korte omschrijving | standaard waarde | eenheid parameter | bron voor standaard waarde | ruimte voor eventuele opmerkingen, vragen of nieuwe voorgestelde waarden
Categorie | Component | Omschrijving | Huidige waarde | Eenheid | Bron | Opmerkingen
Aansluitwaarde | Warmte grondgebonden woning | Aansluitwaarde van grondgebonden woningen op een warmtenet | 9 | kW/woning | WNH
Aansluitwaarde | Warmte gestapelde woning | Aansluitwaarde van gestapelde woningen op een warmtenet | 7.5 | kW/woning | Alliander
Aansluitwaarde | Warmte utiliteit | Aansluitwaarde van utiliteit op een warmtenet | 0.05 | kW/m2 | Netbeheerders
Afschrijftermijn | Leidingen | Gehanteerd afschrijftermijn voor investeringen in energie-infrastructuur | 40 | jaar | Netbeheerders
Discontovoet | Warmtenetten | Discontovoet gehanteerd voor investeringen in de infrastructuur | 6% | - | Warmtebedrijven
Discontovoet | Elektriciteits- en gasnetten | Discontovoet gehanteerd voor investeringen in de infrastructuur | 3% | - | CE Delft 3.44.1, conform VROM-methodiek
Ouderdomsfactor infra | Netten voor 1900 | Kostenverhogingsfactor voor aanpassen van infrastructuur bij oude buurten | 2.45 | - | Aanname CE
Ouderdomsfactor infra | Netten 1900-1945 | Kostenverhogingsfactor voor aanpassen van infrastructuur bij oude buurten | 1.5 | - | Aanname CE
Ouderdomsfactor infra | Netten na 1945 | Kostenverhogingsfactor voor aanpassen van infrastructuur bij oude buurten | 1 | - | Aanname CE
Elektriciteitsnet | Kosten per aansluiting | Kosten voor het instandhouden van de aansluiting | 580 | EUR/aansluiting | Netbeheerders
Elektriciteitsnet | Kosten per meter | Kosten voor het instandhouden van de leidingen | 20 | EUR/meter | Netbeheerders
Elektriciteitsnet | Onderhoud per meter | Onderhoud leidingen | 3.6 | EUR/meter/jaar | Netbeheerders
Elektriciteitsnet | Onderhoud per aansluiting | Onderhoud aansluiting | 7.2 | EUR/aansluiting/jaar | Netbeheerders
Elektriciteitsnet | Bijeenkomst | Onderhoud utiliteit | 0.49 | EUR/m2/jaar | RVO module
Elektriciteitsnet | Cel | Onderhoud utiliteit | 0.49 | EUR/m2/jaar | RVO module
Elektriciteitsnet | Gezondheidszorg | Onderhoud utiliteit | 0.49 | EUR/m2/jaar | RVO module
Elektriciteitsnet | Kantoren | Onderhoud utiliteit | 1.43 | EUR/m2/jaar | RVO module
Elektriciteitsnet | Logies | Onderhoud utiliteit | 0.49 | EUR/m2/jaar | RVO module
Elektriciteitsnet | Onderwijs | Onderhoud utiliteit | 0.49 | EUR/m2/jaar | RVO module
Elektriciteitsnet | Sport | Onderhoud utiliteit | 0.48 | EUR/m2/jaar | RVO module
Elektriciteitsnet | Winkels | Onderhoud utiliteit | 1.11 | EUR/m2/jaar | RVO module
Gasnet | Kosten per aansluiting | Kosten voor het instandhouden van de aansluiting | 450 | EUR/aansluiting | Netbeheerders
Gasnet | Kosten per meter | Kosten voor het instandhouden van de leidingen | 30 | EUR/meter | Netbeheerders
Gasnet | Onderhoud per meter | Onderhoud van de aansluiting | 3 | EUR/meter/jaar | Netbeheerders
Gasnet | Onderhoud per aansluiting | Onderhoud van de leidingen | 10 | EUR/aansluiting/jaar | Netbeheerders
Gasnet | Bijeenkomst | Onderhoud utiliteit | 0.23 | EUR/m2/jaar | RVO module
Gasnet | Cel | Onderhoud utiliteit | 0.22 | EUR/m2/jaar | RVO module
Gasnet | Gezondheidszorg | Onderhoud utiliteit | 0.23 | EUR/m2/jaar | RVO module
Gasnet | Kantoren | Onderhoud utiliteit | 0.48 | EUR/m2/jaar | RVO module
Gasnet | Logies | Onderhoud utiliteit | 0.15 | EUR/m2/jaar | RVO module
Gasnet | Onderwijs | Onderhoud utiliteit | 0.25 | EUR/m2/jaar | RVO module
Gasnet | Sport | Onderhoud utiliteit | 0.19 | EUR/m2/jaar | RVO module
Gasnet | Winkels | Onderhoud utiliteit | 0.26 | EUR/m2/jaar | RVO module
Amovering gasnet | Kosten per aansluiting | Kosten voor het verwijderen van de aansluiting | 450 | EUR/aansluiting | Netbeheerders
Amovering gasnet | Kosten per meter | Kosten voor het verwijderen van de leidingen | 20 | EUR/meter | Netbeheerders
Waterstofnet | Kostenfactor t.o.v. gasnet | Kostenverhouding tussen waterstofnet en aardgas/groengas net | 1.5 | - | Aanname CE
Elektriciteitsnet | Netverzwaring | Kosten voor het verzwaren van het elektriciteitsnet | 861 | EUR/kW | gemiddelde uit ' De systeemkosten van warmte voor woningen' (Ecofys,2015)
Warmtenet | Aansluiting gestapelde woning met collectieve ketel | Kosten om de woning aan te sluiten op het distributienet, inclusief warmtewissel (ca. 2000EUR), meter, etc. | 2000 | EUR/woning | Warmtebedrijven
Warmtenet | Aasntluitng gestapelde woning met individuele ketel | Kosten om de woning aan te sluiten op het distributienet, exclusief warmtewissel (ca. 2000EUR), meter, etc. | 6000 | EUR/woning | Warmtebedrijven
Warmtenet | Aansluiting grondgebonden woning | Kosten om de woning aan te sluiten op het distributienet, exclusief warmtewissel (ca. 2000EUR), meter, etc. | 10000 | EUR/woning | Warmtebedrijven
Warmtenet | Aansluiting utiliteit | Kosten om de utiliteitsbouw aan te sluiten op het distributienet, exclusief warmtewissel (ca. 2000EUR), meter, etc. | 150 | EUR/kW | Warmtebedrijven
Bijstook | A+ | Percentage van de jaarlijkse warmtevraag ingevuld door bijstook, bij een gemiddeld schillabel van de woningen | 10% | - | Aanname CE
Bijstook | A | Percentage van de jaarlijkse warmtevraag ingevuld door bijstook, bij een gemiddeld schillabel van de woningen | 12.5% | - | Aanname CE
Bijstook | B | Percentage van de jaarlijkse warmtevraag ingevuld door bijstook, bij een gemiddeld schillabel van de woningen | 15% | - | Aanname CE
Bijstook | C | Percentage van de jaarlijkse warmtevraag ingevuld door bijstook, bij een gemiddeld schillabel van de woningen | 17.5% | - | Aanname CE
Bijstook | D | Percentage van de jaarlijkse warmtevraag ingevuld door bijstook, bij een gemiddeld schillabel van de woningen | 20% | - | Aanname CE
Bijstook | E | Percentage van de jaarlijkse warmtevraag ingevuld door bijstook, bij een gemiddeld schillabel van de woningen | 22.5% | - | Aanname CE
Bijstook | F | Percentage van de jaarlijkse warmtevraag ingevuld door bijstook, bij een gemiddeld schillabel van de woningen | 25% | - | Aanname CE
Bijstook | G | Percentage van de jaarlijkse warmtevraag ingevuld door bijstook, bij een gemiddeld schillabel van de woningen | 27.5% | - | Aanname CE
Bijstook | Rendement | Rendement van bijstook met piekketels in WOS | 90% | - | Aanname CE
Warmtenet | Collectieve WP | Investeringskosten voor een collectieve warmtepomp | 950 | EUR/kW | vesta functioneel ontwerp warmtenetten (concept 6 juni 2018)
Warmtenet | Gelijktijdigheid | Gelijktijdigheid van de warmtevraag in een buurt | 50% | - | Aanname CE
Warmtenet | Vermogen OS LT | Vermogen van de onderstations bij een LT net | 600 | kW | vesta functioneel ontwerp warmtenetten (concept 6 juni 2018)
Warmtenet | Vermogen OS HT | Vermogen van de onderstations bij een HT net | 825 | kW | vesta 2.0
Warmtenet | Vermogen OS WKO | Vermogen van de onderstations bij een WKO net | 750 | kW | vesta functioneel ontwerp warmtenetten (concept 6 juni 2018)
Warmtenet | Vermogen OS MT | Vermogen van de onderstations bij een MT net | 825 | kW | vesta functioneel ontwerp warmtenetten (concept 6 juni 2018)
Warmtenet | Overcapaciteit WP | Overdimensionering van de collectieve warmtepomp voor backup en piekvraag | 1.25 | - | Aanname CE
Warmtenet | Kosten OS | Kosten van de onderstations | 100 | EUR/kW | vesta 2.0
Warmtenet | Onderhoud OS | Onderhoudskosen als percentage van de investering | 3% | - | vesta 2.0
Warmtenet | Kosten WOS + hulpketel | Kosten van de warmteoverdrachtstations inclusief hulpketels | 125 | EUR/kW | vesta 2.0
Warmtenet | Kosten WOS | Kosten van de warmteoverdrachtstations exclusief hulpketels | 75 | EUR/kW | vesta 2.0
Warmtenet | Onderhoud WOS | Onderhoudskosen als percentage van de investering | 3% | - | vesta 2.0
Warmtenet | Onderhoud hoodfleiding | Onderhoudskosen als percentage van de investering | 1% | - | vesta 2.0
Warmtenet | Onderhoud zijleiding | Onderhoudskosen als percentage van de investering | 2.5% | - | vesta 2.0
Warmtenet | Onderhoud transportleiding | Onderhoudskosen als percentage van de investering | 1% | - | vesta 2.0
Warmtenet | Onderhoud aansluiting | Onderhoudskosen als percentage van de investering | 2% | - | vesta 2.0
Warmtenet | Korting bestaand warmtenet | Kortingspercentage voor bestaande warmtenetten | 5% | - | Aanname CE
Warmtenet | Piekverlies | Percentage verlies op capaciteit piekvoorziening | 5% | - | vesta 2.0
Warmtenet | Leidingverlies | Percentage verlies op volume | 15% | - | Aanname CE
Warmtenet | Opgestelde capaciteit hulpketels | Percentage capaciteit hulpketels t.o.v. totaal vermogen OS | 50% | - | vesta 2.0
Productiekosten | AVI | Kostprijs uitgekoppelde warmte | 2.67 | EUR/GJ | vesta 2.0
Productiekosten | BMC | Kostprijs uitgekoppelde warmte | 7 | EUR/GJ | Aanname CE
Productiekosten | Energiecentrale | Kostprijs uitgekoppelde warmte | 4.94 | EUR/GJ | vesta 2.0

## Cegoia - rekenvoorbeeld infra
Voorbeeld buurtgegevens
De gele cellen kunnen worden aangepast om de voorbeeldberekening specifiek te maken voor een bepaalde buurt
| Waarde | Eenheid |  |  | Oppervlakte (m2) |  | Aantal
Aantal woningen | 0 | - |  | Bijeenkomst | 1399.5 | Gestapeld | 0
Oppervlakte utiliteit | 6202.5 | m2 |  | Cel | 0 | Grondgebonden | 0
Ouderdomsfactor | 1.3532 | - |  | Gezondheidszorg | 1402
Lengte gasnet | 10.5037 | m/weq |  | Kantoren | 232
Lengte elektriciteitsnet | 15.2593 | m/weq |  | Logies | 0
Netverzwaring | 1 | kW |  | Onderwijs | 2383
Aansluitwaarde buurt | 310.125 | kW |  | Sport | 319
Oppervlakte buurt | 34 | ha |  | Winkels | 467
Berekening gas- en elektriceitsnet
Voorbeeldberekening van de jaarlijkse kosten voor het gas- en elektriciteitsnet, amovering van het gasnet en netverzwaring
| Gasnet | Amovering | Elektriciteitnet | Netverzwaring
Investering aansluiting | 25180.4051 | 25180.4051 | 32454.7443 | 0
Investering net | 17632.4838 | 11754.9892 | 17077.1187 | 861
Investering totaal | 42812.8889 | 36935.3943 | 49531.863 | 861
Jaarlijkse kosten investering | 1798.2402 | 1551.3718 | 2080.4526 | 36.164
Onderhoud aansluiting | 2075.1726 | 0 | 11680.1891 | 0
Onderhoud net | 0 | 0 | 0 | 0
Onderhoud totaal | 2075.1726 | 0 | 11680.1891 | 0
Totale jaarlijkse kosten | 3873.4127 | 1551.3718 | 13760.6417 | 36.164
Berekening HT Warmtenet (exclusief kosten bron)
Voorbeeldberekening van de jaarlijkse kosten voor het warmtenet, zie ook figuren
| Investering | Jaarlijkse kosten investering | Onderhoud | Totale jaarlijkse kosten
Transport | 192251.7253 | 12054.099 | 1922.5173 | 13976.6163
WOS | 69776.4146 | 4374.9506 | 2093.2924 | 6468.2431
Hoofdleiding | 214084.9202 | 13423.0308 | 2140.8492 | 15563.88
Zijleidingen | 159464.5584 | 9998.358 | 3986.614 | 13984.972
Onderstations | 111642.2634 | 6999.921 | 3349.2679 | 10349.1889
Aansluitingen | 62951.0126 | 3947.0009 | 1259.0203 | 5206.0212
Totaal | 810170.8946 | 50797.3604 | 14751.561 | 65548.9214
kosten warmteleidingen | euro/meter
Transportleiding | 194.9154
Hoofdleiding | 271.3138
Zijleiding | 271.3138
aantal onderstations | 1